ESERCITAZIONE DUE

# Parte I - EPANET

# Sistema acquedottistico di distribuzione

Parte Ia

Si consideri il sistema acquedottistico di distribuzione schematizzato in figura 1:

Figura 1. La rete di distribuzione

Si richiedere di studiare il funzionamento idraulico della rete avvalendosi del programma di simulazione idraulica  EPANET. In particolare si richiede di:

- Ricostruire la rete di distribuzione in base ai seguenti dati:

| ID Nodo | X-Coord | Y-Coord | Quota [m] | Rich.Idr.base [l/s] | Pattern |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4900 | 7000 | 40 | 0 |  |
| 3 | 4200 | 7800 | 42 | 6 | D1 |
| 4 | 3800 | 6200 | 44 | 6 | D1 |
| 5 | 2600 | 7000 | 44 | 6 | D1 |
| 6 | 400 | 6200 | 44 | 6 | D1 |
| 7 | 2800 | 7800 | 42 | 4 | D1 |
| 8 | 1200 | 7800 | 42 | 4 | D1 |
| 9 | 3400 | 8700 | 40 | 4 | D1 |
| 10 | 2200 | 8700 | 40 | 4 | D1 |
| 11 | 3400 | 9800 | 38 | 4 | D1 |
| 12 | 2400 | 9700 | 38 | 4 | D1 |
| 13 | 1500 | 9200 | 38 | 4 | D1 |
| R1 | 5800 | 7000 |  |  |  |
| T1 | 4700 | 7600 |  |  |  |

| ID tronco | Nodo1 | Nodo2 | Lunghezza [m] | Diametro [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | T1 | 100 | 300 |
| 3 | T1 | 3 | 50 | 300 |
| 4 | 3 | 4 | 1500 | 200 |
| 5 | 4 | 5 | 1000 | 150 |
| 6 | 4 | 6 | 3000 | 150 |
| 7 | 5 | 6 | 1000 | 150 |
| 8 | 3 | 7 | 800 | 250 |
| 9 | 7 | 5 | 800 | 200 |
| 10 | 7 | 8 | 800 | 200 |
| 11 | 8 | 6 | 2000 | 100 |
| 12 | 3 | 9 | 800 | 150 |
| 13 | 9 | 7 | 800 | 80 |
| 14 | 7 | 10 | 600 | 80 |
| 15 | 8 | 10 | 500 | 80 |
| 16 | 9 | 11 | 800 | 100 |
| 17 | 9 | 12 | 500 | 100 |
| 18 | 9 | 10 | 800 | 80 |
| 19 | 13 | 10 | 800 | 80 |
| 20 | 10 | 12 | 500 | 80 |
| 21 | 12 | 11 | 500 | 80 |
| 22 | 13 | 12 | 500 | 80 |
| 23 | 8 | 13 | 1000 | 100 |

Serbatoio R1:

carico totale 20 m.

Serbatoio di compenso T1:

| Altezza [m] | Livello Iniz. [m] | Livello min. [m] | Livello max. [m] | Diametro [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 3.5 | 2 | 6 | 20 |

Pompe:

| ID Pompa | Nodo1 | Nodo2 | Curva | Pattern |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | R1 | 2 | P1 | PP1 |
| P2 | R1 | 2 | P1 | PP2 |

Curva P1

| Q [l/s] | H [l/s] |
| --- | --- |
| 0 | 66 |
| 72 | 56 |
| 130 | 44 |
| 180 | 0 |

Patterns

|  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| D1 | 0.61 | 0.5 | 0.47 | 0.45 | 0.5 | 0.62 | 1.2 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.22 | 1.18 | 1.1 | 1 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.45 | 1.25 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
| PP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PP2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Calibrare le scabrezze delle condotte (ε) in base ai dati di pressione osservati e forniti in tabella assumendo di poter assegnare lo stesso valore di scabrezza ai seguenti gruppi di condotte:

D ≥ 150 mm → ε1

D = 100 mm → ε2

D =   80 mm → ε3

Dati di calibrazione:

| ora | Pressione [m] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nodo 4 | Nodo 8 | Nodo 10 | Nodo 11 |
| 0.00 | 35.94 | 37.73 | 38.94 | 40.54 |
| 1.00 | 36.58 | 38.44 | 39.9 | 41.62 |
| 2.00 | 37.09 | 38.97 | 40.48 | 42.24 |
| 3.00 | 37.54 | 39.42 | 40.97 | 42.75 |
| 4.00 | 37.84 | 39.7 | 41.15 | 42.87 |
| 5.00 | 37.92 | 39.71 | 40.9 | 42.49 |
| 6.00 | 36.55 | 37.79 | 36.96 | 37.51 |
| 7.00 | 35.55 | 36.6 | 35.05 | 35.23 |
| 8.00 | 35.43 | 36.61 | 35.55 | 35.98 |
| 9.00 | 35.21 | 36.45 | 35.62 | 36.17 |
| 10.00 | 35.2 | 36.56 | 36.17 | 36.94 |
| 11.00 | 34.62 | 35.86 | 35.03 | 35.58 |
| 12.00 | 34.26 | 35.47 | 34.55 | 35.05 |
| 13.00 | 34.11 | 35.38 | 34.64 | 35.23 |
| 14.00 | 34.15 | 35.51 | 35.11 | 35.88 |
| 15.00 | 34.28 | 35.75 | 35.75 | 36.73 |
| 16.00 | 33.72 | 35.02 | 34.41 | 35.07 |
| 17.00 | 33.37 | 34.61 | 33.78 | 34.32 |
| 18.00 | 32.81 | 33.92 | 32.63 | 32.93 |
| 19.00 | 31.97 | 32.87 | 30.81 | 30.72 |
| 20.00 | 32.92 | 34.1 | 33.04 | 33.47 |
| 21.00 | 33.69 | 35.05 | 34.65 | 35.42 |
| 22.00 | 34.59 | 36.15 | 36.51 | 37.68 |
| 23.00 | 35.45 | 37.18 | 38.16 | 39.64 |
| 24.00 | 36.08 | 37.87 | 39.08 | 40.68 |

- Verificare che nelle 24 ore di simulazione la pressione in ciascun nodo non scenda al di sotto di 30 m.

Si richiede inoltre di fornire i seguenti elaborati grafici:

- Mappa delle portate e delle pressioni alle ore  7 e 19;

- Pressioni nelle 24 ore nei nodi 4 e 10 e relativi valori di calibrazione;

- Andamento della portata in uscita dal serbatoio nelle 24 ore;

- Andamento del livello nel serbatoio nelle 24 ore;

Parte Ib

Alla rete esistente deve essere allacciata una nuova urbanizzazione secondo lo schema di figura 2.

Nuova urbanizzazione

Figura 2. La rete di distribuzione con la nuova urbanizzazione.

Le caratteristiche topologiche sono:

| ID Nodo | X-Coord | Y-Coord | Quota [m] | Rich.Idr.base [l/s] | Pattern |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4200 | 8300 | 25 | 2 | D1 |
| 15 | 3800 | 9000 | 25 | 2 | D1 |
| 16 | 4700 | 8300 | 25 | 2 | D1 |
| 17 | 4400 | 9300 | 25 | 2 | D1 |
| 18 | 4800 | 8800 | 25 | 2 | D1 |

| ID tronco | Nodo1 | Nodo2 | Lunghezza [m] | Diametro [mm] | Scabrezza [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 14 | 15 | 800 | 63 | 0.1 |
| 27 | 14 | 16 | 600 | 63 | 0.1 |
| 28 | 14 | 18 | 600 | 63 | 0.1 |
| 29 | 14 | 17 | 500 | 63 | 0.1 |
| 30 | 15 | 17 | 500 | 63 | 0.1 |
| 31 | 16 | 18 | 500 | 63 | 0.1 |
| 32 | 17 | 18 | 700 | 63 | 0.1 |

Si richiede di riprogettare la sequenza nelle 24 ore di accensione e spegnimento delle due pompe al fine di garantire:

- un corretto funzionamento del serbatoio di compenso,

- che la pressione in ciascun nodo della rete non scenda al di sotto di 30 m.

L’allacciamento della nuova urbanizzazione alla rete esistente deve essere effettuato mediante due valvole, come riportato in figura 2, al fine di garantire pressioni ai nodi della nuova urbanizzazione comprese tra 45 e 30 m. Studiare due diverse possibili combinazioni di tipologie di valvole.

Si richiede inoltre di fornire i seguenti elaborati grafici:

- Mappa delle portate e delle pressioni alle ore  7 e 19;

- Andamento della portata in uscita dal serbatoio nelle 24 ore;

- Andamento del livello nel serbatoio nelle 24 ore;

ESERCITAZIONE DUE

# Parte II - MATLAB

Implementare in ambiente Matlab il metodo del gradiente coniugato per la risoluzione di una rete in pressione .

Parte IIa

Applicare l’algoritmo per la risoluzione della seguente rete magliata di distribuzione:

(N.b. usare la relazione di Darcy-Weisbach per esprime le perdite di carico)

Si confrontino i risultati ottenuti con quelli forniti dal software EPANET.

Parte IIb

Applicare l’algoritmo per la verifica del seguente sistema di adduzione:

(N.b. usare la relazione di Manning per esprime le perdite di carico)

Si confrontino i risultati ottenuti con quelli forniti dal software EPANET.