## Esercizio
DIMENSIONAMENTO SCAMBIATORE DI CALORE
Dati
Mf | 5 | kg/s
cf | 4.187 | kJ/(kg K) | Cf | 20935 | W/K
Mc | 6 | kg/s
cc | 1.5 | kJ/(kg K) | Cc | 9000 | W/K
Tif | 35 | °C | 308.15 | K
Tic | 180 | °C | 453.15 | K
Tuc | 100 | °C | 373.15 | K
U | 600 | W/(m2 K)
Valori calcolati
Q | 720000 | W | 720 | kW
Tuf | 342.5422 | K | 69.3922 | °C
Equicorrente
ΔTmlequi | 73.5415 | K
Aequi | 16.3173 | m2
Controcorrente
ΔTmlcontro | 85.7929 | K
Acontro | 13.9872 | m2
= C_c (T_ic-T_uc )
= T_if+Q/C_f
= ((T_ic-T_if )-(T_uc-T_uf ))/(ln ((T_ic-T_if ))/((T_uc-T_uf ) ))
= ((T_ic-T_uf )-(T_uc-T_if ))/(ln ((T_ic-T_uf ))/((T_uc-T_if ) ))
=Q/(U ∆〖Tml〗_equi )
=Q/(U ∆〖Tml〗_contro )